## Graficos
FACTORES GRÁFICOS
1 | ¿Hay una pantalla de resumen que resuma los factores clave de todo el rango de control de cada operador? | SI
2 | ¿Existen gráficos especiales diseñados específicamente para el soporte de inicio y apagado? | SI
3 | ¿Existen gráficos especiales diseñados específicamente para respaldar la fabricación de diferentes productos, el uso de diferentes materias primas o el funcionamiento a tasas significativamente diferentes?
4 | ¿Se muestran todos los controladores en un gráfico? | NO
5 | ¿Se muestran todos los indicadores en un gráfico? | SI
6 | ¿Se muestran todas las alarmas en un gráfico? | NO
7 | ¿Todos los enclavamientos se muestran en gráficos que indican claramente sus entradas, estados y salidas? ¿Puede el operador decir a partir de estas pantallas las acciones necesarias para despejar el enclavamiento? | NO
8 | ¿Se utiliza la animación en algún gráfico solo con el fin de indicar una situación anormal? ¿E incluso entonces, en formas muy limitadas? (No debe haber agitadores y bombas giratorias, transportadores en movimiento, salpicaduras de líquidos y rociadores, y otros elementos de animación similares). | SI
9 | ¿Los colores de las alarmas están designados por prioridad y se usan solo para funciones de alarma y ningún otro elemento gráfico? | NO
10 | ¿Los recipientes de proceso y los equipos se representan simplemente en dibujos lineales en 2D, sin colores brillantes o sombras y sombreados en 3D o una representación detallada de las partes internas que no cambian? | NO
11 | ¿No se intenta codificar con colores las tuberías del proceso con su contenido? | NO
12 | ¿Se muestran las unidades de medida (psig, gpm, etc.) con abreviaturas consistentes y solo en letras pequeñas y de bajo contraste? | SI
13 | ¿Los niveles de líquidos analógicos en los recipientes se muestran en tiras estrechas en lugar de colores brillantes en todo el ancho del recipiente? | NO
14 | ¿Se colocan las tendencias incrustadas de valores importantes en el gráfico apropiado para que los operadores no tengan que configurar las tendencias "sobre la marcha"? | NO
15 | ¿Se minimizan los cruces de línea en los gráficos? | SI
16 | ¿El flujo del proceso se muestra consistentemente en un patrón de izquierda a derecha, con los gases fluyendo hacia arriba y los líquidos hacia abajo? | SI
17 | ¿Los gráficos tienen fondos grises para minimizar el deslumbramiento? (Las salas de control deben estar bien iluminadas). | SI
18 | ¿Se muestran las líneas de proceso en negro, con las líneas principales ligeramente más gruesas? | NO
19 | ¿Hay un uso muy limitado del color y todo uso es uniforme? | SI
20 | ¿Se muestran los detectores de gases tóxicos o inflamables ambientales en un diseño geográfico con la dirección y la velocidad del viento representadas? | NO
21 | ¿La disposición del equipo en un gráfico es consistente con el modelo mental del proceso del operador? Por ejemplo, los diagramas de Tank Farm deben coincidir con el diseño físico, no con un diseño de P&ID. | SI
22 | ¿Se utilizan técnicas para minimizar la posibilidad de errores de entrada de datos del operador, activación de disparo inadvertida y para proporcionar medidas de validación y seguridad? | SI
23 | ¿Se utilizan indicadores de tipo analógico para las mediciones de procesos cuando corresponde, en lugar de la práctica común de simplemente poner números en una pantalla? | SI
24 | Hay una variedad de métodos para la acción del operador en cosas como el ajuste de controladores (puntos de referencia, modos y salidas) y puntos digitales (encendido y apagado). Por lo general, vale la pena probar varios operadores en una lista estándar de tareas sobre la cantidad de pulsaciones de teclas/clics del mouse que necesitan para realizar la acción necesaria. A menudo se encontrará una amplia variación, lo que indica las necesidades de capacitación y las deficiencias de HMI | NO

## Navegacion
FACTORES DE NAVEGACIÓN
1 | ¿Es posible navegar a cualquier pantalla, en 5 segundos, utilizando solo tres acciones de botón y/o clic del mouse? La navegación debe ser lógica y directa. | SI
2 | ¿Los gráficos tienen una jerarquía en la que lógicamente se realiza una exposición progresiva de los detalles? | SI
3 | ¿Se hace un uso y disposición adecuados y lógicos de las teclas programables para las asignaciones de ciertos botones a ciertos gráficos? | SI
4 | Algunos DCS tienen la capacidad de asociar un gráfico predeterminado con cada alarma. Cuando entra la alarma, se puede hacer un salto de una tecla para mostrar el gráfico en particular. Si el DCS tiene esta capacidad, ¿está configurado para cada alarma? | NO